## 原料安装
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 206分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 乙炔气库自来水管线维修 | DN50给水PE管（壁厚3.7mm）熔接1m，DN50活套法兰2个更换紧固，硬质聚氨酯管壳保温和铝板安装1㎡。 | PE管+聚氨酯管壳+铝板 | 1 | 处 | —— | 1.地埋给水PE管DN50更换冻裂处1m，熔接更换（如降水情况不理想可打哈夫节处理） 2.腐蚀泄漏的碳钢活套法兰DN50更换紧固连接。 3.管路保温，硬质聚氨酯管壳制作安装，外覆铝板保护壳。 4.垃圾清理清运出厂。 | 材料乙供
2 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 压滤器及滤片维修焊接 | 切割滤片DN25活接头25个，焊接滤片DN25活接头25个，压滤器内焊接DN25活接头10个，拆除及恢复焊接滤片DN25不锈钢无缝管17米，滤片2mm厚不锈钢板拆除及焊接恢复10㎡。 | 304 | 1 | 项 | 无 | 1.活接头电焊焊接 2.滤片不锈钢板氩弧焊。 3.施工垃圾清运制定地点 | 材料甲供
3 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 乙炔管线压缩机至塔房更换 | φ32*3.5mm不锈钢无缝管100米，DN25不锈钢弯头35个，DN25不锈钢高压法兰盘12个。 | 304 | 1 | 项 | 无 | 1.氩弧打地电焊照面 2.接口毛刺清理 3.高出作业2.5米 4.施工垃圾清运制定地点 | 材料甲供
4 | 能源保障中心 | 细河供电工段 | 安装工程 | 安装铁格栅走台 | 安装铁格栅走台1.6m*6.3m。 | 铁格栅G303/30/100扁钢：30mm（高）×3mm（厚）扁钢间距：30mm 横杆间距：100mm 常规材质：Q235B低碳钢；正常工程要求热浸镀锌防腐 | 10.08 | 平方米 | 无 | 1、安装铁格栅走台1.6m*6.3m需要切割，1.6m*3.15m一片，共2片。 2、拆除原有铁板。 3、做好防腐处理。 4、走台平整无翘边，踩踏无颤动。 5、焊接1.6m承重梁6根。100mm工字钢9.6m | 材料乙供
5 | 204分厂 | 连交 | 安装工程 | 排风管道更换轴流风机 | DN300轴流风机更换（0.1T) | —— | 1 | 台 | —— | 1.拆除轴流风机作业高度7m 2.安装轴流风机作业高度7m，双端软连接布0.35mm（耐三防布更换1㎡，材料乙供 3.安装后密闭严实 4.现场施工清理 5.风机利旧，安装时间需要配合甲方维修后安装 | 材料甲供
6 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 环境风管支架更换 | ∠50mm*5mm | 热镀锌角钢 | 8 | 米 | —— | 1.作业高度8米。 2.材料乙供，风管固定配套安装膨胀螺栓。 3.现场施工清理。 4.施工垃圾外运。 | 126B厂房脱色送风空调送风管道
7 | 204分厂 | 左卡胺化 | 安装工程 | 二合一物料管路制作安装 | 1.φ57*3.5mm，不锈钢无缝管30米 2.φ57*3.5mm不锈钢弯头17个 3.DN50 PN16不锈钢法兰15片 4.DN50 PN16不锈钢法兰球阀9个 5.DN50*500mm法兰软连接1根 6.∠50角铁10米，制作管路托架6处 | S30408 | 1 | 项 | —— | 1.电焊焊接，螺栓垫片静电跨接配全 2.不锈钢无缝管、弯头、法兰、法兰球阀甲供，其余材料乙供 3.现场施工清理。 4.作业高度3米 | 二合一设备安装
8 | 204分厂 | 左卡胺化 | 安装工程 | 隔膜泵拍子制作 | 10#槽钢3米，隔膜泵拍子制作安装 | 碳钢 | 3 | 米 | —— | 1.电焊焊接，螺栓垫片静电跨接配全 2.材料乙供 3.现场施工清理。
9 | 204分厂 | 左卡胺化 | 安装工程 | 二合一氮气管路制作安装 | 1.φ32*3mm，不锈钢无缝管30米 2.φ32*3mm不锈钢弯头12个 3.DN25 PN16不锈钢法兰2片 4.DN25 PN16不锈钢法兰球阀1个 5.DN25*300mm法兰软连接1根 6.∠40角铁6米，制作管路托架4处 7.φ32*φ25*3mm不锈钢丝头2个 8.DN20 PN16不锈钢德式球阀1个 | S30408 | 1 | 项 | —— | 1.电焊焊接，螺栓垫片静电跨接配全 2.不锈钢无缝管、弯头、法兰、法兰球阀甲供，其余材料乙供 3.现场施工清理。 4.作业高度3米
10 | 204分厂 | 左卡胺化 | 安装工程 | 二合一排液管路制作安装 | 1.DN50*500mm法兰软连接1根 2.∠50角铁2米，制作管路托架2处 3.φ75*φ63PPR三通1个 4.φ63PPR法兰1片 | S30408 | 1 | 项 | —— | 1.电焊焊接，螺栓垫片静电跨接配全 2.材料乙供 3.现场施工清理。 4.作业高度3米
11 | 204分厂 | 左卡胺化 | 安装工程 | 二合一生设备基础制作安装 | 250工字钢切割制作安装基础2处，250工字钢5米，基础与设备支架螺栓链接 | 碳钢 | 1 | 项 | —— | 1.工字钢利旧拆卸，切割口打磨平整 2.材料甲供 3.工字钢倒运安装
12 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 箱体与原有基础固定螺栓切割/拆除 | 碳钢 | 2 | 套 | 无 | 拆除后清理现场，方便加高施工 | 材料乙供
13 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 使用10#槽钢主材25米安装槽钢框架底座（外尺寸≥2050mm×箱体进深，加高高度300mm） | 碳钢 | 25 | 米 | 无 | 主材采用 10#热轧槽钢，材质Q235B，不得使用薄壁非标槽钢、锈蚀变形型材。 | 材料乙供
14 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 使用25*25*3制作作为支撑架：20kg | 碳钢 | 20 | KG | 无 | 紧固件全部采用热镀锌螺栓、弹簧垫圈、平垫。 | 材料乙供
15 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 安装底座接地扁铁（40×4镀锌扁钢）6m | 碳钢 | 6 | 米 | 无 | 接地材料：40×4mm热镀锌扁钢；防腐涂料：环氧防锈底漆、黑色/灰色防腐面漆。 | 材料乙供
16 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 安装后对底座进行防腐施工 | 树脂 | 2 | 套 | 无 | 干膜厚度：环氧富锌底漆 ≥60μm；面漆≥60μm，总干膜厚度≥120μm2. 涂刷遍数：底漆2遍，面漆1~2遍 | 材料乙供
17 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 脱氮池泵房配电箱加高工程 | 拆安吊运配电柜（约0.8t） | 复合材料 | 2 | 台 | 无 | 拆除后放置于指定位置，将底座加高后，吊运恢复安装 | 材料乙供
18 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M36*3*520-A | 液压扳手、角磨等 | 96 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
19 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M36*3*480-A | 液压扳手、角磨等 | 64 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
20 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M24*170-A | 液压扳手、角磨等 | 130 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
21 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 湿氧封头 | Φ700封头5个 | 手拉葫芦 | 5 | 个 | —— | 每个封头重约500公斤 | 施工高度5米
22 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 管路吊装 | DN65管路20米 | 手拉葫芦 | 1 | 项 | —— | 管路无磕碰，保温完好 | 施工高度5米
23 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装工程 | 保温拆除恢复 | Φ700封头5个 | 铝板，硅酸铝保温 | 5 | 个 | —— | 保温拆除和安装，更换全新铝板和保温，保温厚度100mm，旧材料运走，新保温材料乙方提供 | 施工高度5米
24 | 环保处理中心 | 高浓度工段 | 安装工程 | 除臭系统排水管路 | 使用100槽钢及40角钢制作Φ108碳钢管路支架预制并安装 | —— | 3 | t | —— | 需根据现场需求做好预制，按实际工作量结算 | 材料乙供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。