附件：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机维保 | 流量5m³/min，功率30KW | 1 | 台 | 含设备、排气管道拆安及运输，详见维保清单 |
| 2 | 空压机 | 流量3.8m³/min，功率22KW | 1 | 台 | 含设备、排气管道拆安及运输，详见维保清单 |
| 3 | 冷冻式干燥机维保 | 流量6.5m³/min，功率1.6KW | 1 | 台 | 含设备拆安及运输，详见维保清单 |

| 螺 杆 式 空 压 机 维 保 清 单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保名称 | 维保项目 | 验收标准 |
| 1 | 整机外观、管路、压力容器静态检查（断电状态） | 清理油气桶、散热器、主机、控制柜表面积灰油污；吹扫散热翅片 | 整机清洁，管路接头无渗漏；主机电机无卡滞异响，耗材安装到位、油位正常；空载运行 30min 无报错；带载运行 60min 压力温度正常，无高温跳机，阀件及排水功能正常；维修部位质保6个月无同类故障 |
| 2 |  | 更换全部老化波纹油管、气动软管，检查卡箍 |  |
| 3 |  | 油气桶安全阀拆下校验；失效直接换新 |  |
| 4 |  | 紧固全部螺栓，检查桶体垫片 |  |
| 5 |  | 断电，使用扳手盘联轴器 |  |
| 6 |  | 检查主电机，盘车听电机轴承声音，更换轴承，电机摇表测绝缘 |  |
| 7 | 耗材拆除更换 | 打开油气桶底部放油阀，彻底排空变质旧油 |  |
| 8 |  | 拆开油气桶上盖，更换内置油分离芯 |  |
| 9 |  | 拆除旧油滤，安装新油滤，预涂润滑油 |  |
| 10 |  | 拆除圆筒空滤，更换全新空滤 |  |
| 11 |  | 拆检主机输出端，更换老化轴封 |  |
| 12 |  | 更换油气桶结合面垫片 |  |
| 13 |  | 按设备铭牌容积加注螺杆专用油（预估约40L） |  |
| 14 | 核心阀件拆检维护 | 拆洗阀芯，更换内部密封件 |  |
| 15 |  | 拆解温控阀，更换老化阀芯 |  |
| 16 |  | 检查密封，清理杂质 |  |
| 17 | 仪表、附属部件检查 | 检查及更换压力探头1个、温度探头1个、电磁阀4个 |  |
| 18 |  | 测试排水动作 |  |
| 19 | 配套系统 | 储气罐底部排污及容器检查 |  |
| 20 |  | 空压机出口前置过滤器全部换新滤芯 |  |

| 冷 干 机 维 保 清 单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 验收标准 |
| 1 | 吹扫清洗冷凝器翅片，检修2台散热风机 | 维保完成后带载调试正常，自动排水正常，无漏气漏氟 |
| 2 | 制冷系统捡漏并补充R22冷媒 |  |
| 3 | 冷干机内压缩机小修保养 |  |
| 4 | 更换自动排水器及配套密封件 |  |
| 5 | 清理电控箱，紧固接线，检查电器元器件 |  |
| 6 | 更换精密过滤器及底部自动排水器三套（Q级除尘+P级除水+S级除油） |  |

| 空 压 机 维 保 清 单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 验收标准 |
| 1 | 散热器（风冷却器）清洁灰尘及油污，防止堵塞，确保通风顺畅 | 启动空压机，运行30-60分钟，观察排气温度变化（应稳定在75℃-90℃之间）；确认无高温报警，自动停机故障排除 |
| 2 | 冷却风扇与电机维修 |  |
| 3 | 断油阀与温控阀检查及更换 |  |
| 4 | 检查主机轴承与转子，轴承磨损，噪音异常需更换 |  |
| 5 | 变频器排查及维修，检查主接触器、断路器触点，紧固主电路所有接线端子 |  |
| 6 | 更换吸干机止逆阀2套 |  |