
附件：

	序号
	名称
	规格尺寸及描述
	数量
	单位
	备注

	1
	螺杆式冷冻压缩机
	压缩机功率：56KW
	1
	台
	含设备调试、压缩机吊装拆安及运输，详见维修清单

































	[bookmark: _GoBack]螺 杆 式 冷 冻 压 缩 机 维 修 清 单

	序号
	维修名称
	维修项目
	项目内容
	验收标准

	1
	主机维修部分
	压缩机吊装拆卸安装
	停机断电、冷媒回收；搭设吊装作业设施；拆卸主机进出口管路、联轴器；安全吊出压缩机主机；维修完成后回装主机，对中找正，紧固连接螺栓
	压缩机清洁维护，管路接头无渗漏；压缩机运行无异常，耗材安装到位、油位正常；安装调试后冷冻机系统运行正常无报警，维修部位质保6个月无同类故障。

	2
	
	压缩机维修
	拆解主机，检查阴阳转子、轴承、轴封、滑阀组件；测量转子间隙、轴承游隙；修复磨损部位，更换损坏轴承、轴封；清理主机内部油污杂质；装配主机，调整各部间隙
	

	3
	
	更换冷冻机油
	排空旧冷冻油；清理油分离器、油管路内油泥杂质；加注符合型号要求的全新冷冻机油；检查油位
	

	4
	
	电子膨胀阀
	拆卸检查阀体、阀芯；清理阀体内杂质；检测线圈、驱动信号；校验开度动作；故障件更换，重新安装固定
	

	5
	
	电磁阀
	解体检查阀芯、密封件；清理阀体污物；检测线圈通断与绝缘；更换老化密封件；通电测试启闭动作
	

	6
	
	油过滤器
	拆卸旧油滤；清理过滤器底座；更换全新油过滤器芯；紧固滤筒，检漏
	

	7
	
	干燥滤芯
	更换干燥过滤器滤芯；清理过滤器壳体；检查分子筛状态；装配检漏
	

	8
	
	油路连接管
	检查全部油路铜管 / 软管；更换老化、裂纹管路；重新焊接 / 卡套连接；管路固定，检漏
	

	9
	
	抽真空
	系统密闭性检查；使用真空泵对制冷系统抽真空；保持真空度稳压
	

	10
	
	补充氟利昂
	按设备铭牌要求型号加注制冷剂，观察运行工况；
	

	11
	
	设备开机调试
	上电前检查绝缘、接线；点动试转向；空载试运行；带载调试，检查油压、排气温度、高低压、电流；调试滑阀、保护联锁；记录运行参数
	

	12
	电气部分
	温度模块
	检查温度采集模块；检测供电、通讯；校准模块；损坏模块更换，接线紧固
	

	13
	
	探头
	检查温度、压力探头外观；校验传感器；更换失效探头；重新固定，接线测试
	


	
































